493112

Утвержден

СЯМИ.621261-542 РЭ – ЛУ

КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ

ВОДОГРЕЙНЫЙ

КОВ-СТ "СИГНАЛ"

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЯМИ.621261-542  РЭ

АЕ58

ООО «ЭЗОТ  «Сигнал»

413110, Российская Федерация, Саратовская область,                  г. Энгельс, ул. Дальняя, дом 5 «а»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1	Описание и работа изделия	4

- Назначение	4

- Технические характеристики	5

- Комплектность	6

- Устройство и работа	6

- Порядок работы	10

2	Техническое обслуживание	        11

- Размещение котла	11

- Указания по монтажу	12

- Меры безопасности	13

- Требования к системе отопления	14

- Требования к системе дымоудаления	15

- Упаковка	 15

- Хранение	15

- Транспортирование	15

- Утилизация	15

- Гарантии изготовителя	16

- Свидетельство о приемке	17
Контрольный талон на установку котла	18
Гарантийный талон	19
Возможные неисправности и методы их устранения	21
Приложение А. Сведения о содержании драгоценных

и цветных металлов	23

Приложение Б. Список организаций, производящих

гарантийный ремонт и сервисное обслуживание	24

Настоящее руководство по эксплуатации содержит описание конструкции, технические характеристики, принцип действия, правила монтажа, обслуживания, свидетельство о приемке, упаковке, хранении, гарантии изготовителя и другие сведения, необходимые для правильной установки и эксплуатации котла отопительного водогрейного со стальным трубным теплообменником КОВ-СТ «Сигнал » (далее котел).

В скобках указаны обозначения для газового клапана VS820A.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию котла, не ухудшающих его работу.

Вследствие постоянного технического совершенствования возможны незначительные изменения в рисунках, функциональных решениях.

При покупке котла проверьте его комплектность и товарный вид. После продажи котла предприятие-изготовитель не принимает претензий по некомплектности, товарному виду и механическим повреждениям.

Требуйте заполнения торгующей организацией гарантийного талона.

Контроль и чистка дымохода, ремонт и наблюдение за системой отопления производятся владельцем котла.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Описание и работа изделия.

1.1.1	Назначение.

Котел предназначен для отопления жилых домов, коттеджей и зданий административно-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с рабочим давлением воды до 0,3 МПа (3,0 кгс/см2) с естественной или принудительной циркуляцией.

Отличительными особенностями нашего котла являются:

-   автоматическое   регулирование   тепловой мощности газогорелочного устройства в зависимости от заданной температуры воды и температуры в отапливаемых помещениях, что   приводит  к   экономии   газа  и,   в конечном итоге, экономит Ваши деньги;

-	подача газа к основным горелкам происходит только при наличии
пламени на запальной горелке;

-	прекращение подачи газа на газогорелочное устройство при
аварийном отключении газа, при перегреве воды в теплообменнике, при погасании пламени на запальной горелке, при засорении дымохода (нарушении тяги), что предотвратит выход из строя котла и исключит опасность возникновения аварийных ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью;

- наличие встроенного газового фильтра;

- наличие пьезо-электрического зажигания поможет Вам зажечь запальную горелку,

- возможность периодической  очистки теплообменника от сажи, не отсоединяя от газовой и отопительной систем.

- возможность использования котла в системе с принудительной циркуляцией отопительной воды и в системах отопления закрытого типа с обязательной установкой расширительного бака и предохранительного клапана (предохранительный клапан не должен быть отсечен от котла никаким запорным устройством).

1.1.2	 Технические характеристики

1.1.2.1 Технические данные, основные параметры и характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Величина показателей |
| --- | --- |
|  | КОВ- 50СТ (б) (н) | КОВ- 63СТ (б) (н) | КОВ- 80СТ (б) (н) | КОВ- 100СТ (б) (н) |
| 1 Номинальная теплопроизводительность котла, Nном., кВт | 49 | 63 | 80 | 98 |
| 2 Расход газа при номинальной теплопроизводительности, Q, нм3/ч | 5,95 | 7,64 | 9,7 | 11,9 |
| 3 Диапазон регулирования теплопроизводительности, % Nном. | От 25…100 |
| 4 Объем воды, вмещаемый котлом, V, л. | 100 |
| 5 Коэффициент полезного действия, η, %, не менее | 89 |
| 6 Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| 7 Номинальное давление природного газа, Па. | 600…3000 |
| 8 Рабочее давление воды, Рраб, в системе отопления, МПа, не более | 0,30 |
| 9 Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, 0С | 50…90 |
| 10 Диапазон разряжения воздуха за котлом, Па | 7…15 |
| 11 Температура продуктов сгорания на выходе из котла, 0С, не менее | 110 |
| 12 Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды по ГОСТ 6357-81 | G2-В |
| 13 Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 | G1-В |
| 14 Диаметр дымохода, А мм | 200 | 220 |
| 15 Габаритные размеры, мм, не более - глубина - ширина - высота |  |
|  | 837 |
|  | 680 |
|  | 1253 |
| 16 Масса, кг, не более | 200 |

1.1.3 Комплектность

1.1.3.1 Комплектность котла приведена в таблице 2

Таблица 2

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котел | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Прокладка | 1 |  |

1.1.4 Устройство и работа

1.1.4.1	Конструкция котла представлена на рисунке 1. Электрическая схема соединений - на рисунке 2, конструкция газогорелочного устройства - на рисунке 3.

Котел состоит из следующих основных узлов: теплообменника, горелки, датчиков безопасности по тяге и по предельной температуре.

1.1.4.2	Термогенератор, находящийся в пламени запальной горелки, после открытия клапана вырабатывает термоЭДС,  которая подается на обмотки     электромагнитов     входного и управляющего клапанов блока автоматического регулирования газа 2.

Электромагниты   удерживают   клапаны   в   открытом   положении -  газ поступает    на   запальную    и    основные    горелки,    входящие    в    состав газогорелочного   устройства.   На   шкале   регулятора температуры 4  задается   величина температуры воды, выходящей из котла.

При достижении заданной температуры воды блок автоматического регулирования газа закрывает, а при снижении температуры открывает поступление газа на основные горелки, таким образом, регулируя теплопроизводительность котла.

Датчик безопасности по тяге 3 или датчик безопасности по предельной температуре 10 разрывают цепь питания электромагнита входного клапана при нарушении тяги в топке или нагреве выходящей воды свыше 95°С соответственно, входной клапан перекрывает проход газа на основные и запальную горелки, горелки гаснут. Термогенератор остывает и прекращает вырабатывать ЭДС. Розжиг горелки производится вручную после устранения причин, вызвавших прекращение тяги в топке или перегрев выходящей воды.

1-блок автоматического регулирования газа, 2-индикатор  температуры воды, 3-датчик безопасности по тяге,  4-регулятор температуры, 5-теплообменник, 6-дверка передняя,                    7-газопровод горелки запальной, 8-шторка, 9-газогорелочное устройство, 10- датчик безопасности по предельной температуре, 11-патрубок с фильтром для подвода газа,           12- кнопка пьезо-электрического зажигания, 13-пробка с прокладкой, 14-ручка блока, 15-крышка нижняя горелки.

Рисунок 1 – конструкция котла КОВ-СТ «Сигнал»

Рисунок 2 -  Схема электрическая котла

- газораспределитель с опорами;

- основные горелочные трубы;

- запальная горелка;

- термогенератор;

- блок автоматического регулирования БАРГ-1 (газовый клапан VS820A);

- ручка управления БАРГ-1 (VS820A).

Рисунок 3 – Газогорелочное устройство типа ГГУ

1.1.5 Порядок работы

1.1.5.1 Розжиг и первый пуск котла.

ПЕРВЫЙ ПУСК КОТЛА ВЫПОЛНЯЕТСЯ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБОЙ ПРИ УСТАНОВКЕ КОТЛА В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:

- Заполнить систему отопления водой.

Давление воды не должно превышать 0,3 МПа.

- Снять дверь переднюю.

- Проверить наличие тяги тягонапоромером.

- Открыть газовый кран на подводящем газопроводе.

- На шкале  регулятора температуры установить температуру 50°С.

- Повернуть ручку блока регулятора против часовой стрелки в 
положение «ЗАПАЛЬНИК» (PILOT) (см. рисунок 4).

Рисунок 4 - Ручка блока автоматического регулирования газа  БАРГ-1

- Нажать ручку вниз до упора и нажать кнопку пьезорозжига -
должна загореться запальная горелка.

- Удерживать ручку в нижнем положении 50…60 с.

- Отпустить ручку, после возврата ручки в верхнее положение
запальная горелка должна гореть.

10) Повернуть ручку блока против часовой стрелки в положение

«ТОЧКА» - основные горелки должны загореться малым пламенем.

Подождать, когда прогреется дымоход и начнется циркуляция воды в

системе отопления (определить на ощупь нагрев трубопровода,

подходящего к котлу).

Повернуть ручку блока в положение «ОТКРЫТО» (ON) - основные

горелки должны гореть на полную мощность.

При прогретой системе отопления задавать нужную температуру

выходящей воды в диапазоне от 50°С до 90°С перемещением

шкалы регулятора температур.

Установить на место дверь переднюю поз.6.

1.1.5.2 Отключение котла

- Снять дверь переднюю.

2) Повернуть ручку блока в положение «ЗАКРЫТО» (OFF), основные и
   запальная горелки должны погаснуть.

3) Поставить дверь переднею на место. Закрыть газовый кран на 
              подводящем газопроводе.

ВНИМАНИЕ! ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ «ЗАПАЛЬНИК»  (PILOT)   В ПОЛОЖЕНИЕ «ЗАКРЫТО» (OFF)    РУЧКУ БЛОКА ПЕРЕВОДИТЬ ПРИ ЛЕГКОМ НАЖАТИИ НА НЕЕ.

2 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1 Размещение котла

Объем помещения, в котором устанавливается котел, должен соответствовать СП41-108-2004 .

Расстояние между облицовкой котла и стенами должно быть не менее:

- 150 мм сзади, справа и слева;

- 900 мм спереди.

В помещении,   в   котором   устанавливается   котел,   предусмотреть
 поступление    необходимого    количества    воздуха    для    горения    и
 вентиляции через проемы около пола и потолка.

Площадь отверстия проема выбирается из расчета 1 см2 на каждые 225 Вт мощности, указанной на этикетке в шифре газогорелочного устройства.     Например, ГГУ-106- мощность газогорелочного устройства 106 кВт.

Тогда площадь отверстия проема будет

Помещение       должно       быть достаточно просторным для беспрепятственного доступа к котлу при проведении профилактических работ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ КОТЕЛ В ПРИЯМОК.

2.2 Указания по монтажу.

2.2.1	Перед монтажом и эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с
правилами и рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве.

Монтаж, инструктаж по эксплуатации, запуск в работу, профилактическое обслуживание и ремонт котла производятся специализированной организацией и местным управлением газового хозяйства в соответствии с ПБ12-529-2003, утвержденными Ростехнадзором РФ, и строительными нормами и правилами  СНиП 41-01-2003 и СП 41-108-2004    Госстроя РФ с обязательным заполнением контрольного талона на установку котла.

При нарушении правил, изложенных в настоящем руководстве, котел гарантийному ремонту не подлежит.

2.2.2	Подсоедините котел к газовой магистрали, проверьте герметичность мест соединения обмыливанием.

Запрещается использовать пламя или искру для обнаружения утечки газа. Для этой цели можно использовать только мыльную пену, специально предназначенные жидкие составы или спецтечеискатели.

В подводящем газопроводе может быть окалина, песок, пыль и т.д. При пуске газа в котел посторонние частицы попадают в газовый фильтр и забивают его, в газораспределителе газогорелочного устройства падают давление газа и тепловая мощность, возможно погасание горелки.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЭТОГО! ЗАКРОЙТЕ ГАЗОВЫЙ КРАН НА ПОДВОДЯЩЕМ ГАЗОПРОВОДЕ, ИЗВЛЕКИТЕ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ (СЕТКУ) ИЗ ПОДВОДЯЩЕГО К БЛОКУ ПАТРУБКА, ПРОДУЙТЕ ЕГО.

2.2.3 СОЕДИНЕНИЯ   КОТЛА   С    СИСТЕМОЙ   ОТОПЛЕНИЯ    И
ГАЗОВОЙ   МАГИСТРАЛЬЮ   ДОЛЖНЫ   БЫТЬ   ТОЛЬКО   РЕЗЬБОВЫМИ,
ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ОТСОЕДИНЯТЬ КОТЕЛ.

- Горизонтальные   участки   трубопроводов   системы   отопления
необходимо выполнять с уклоном не менее 10  мм  на  1 м в сторону
нагревательных приборов (отопительных  радиаторов)  и  от  нагревательных
приборов к котлу.

- При установке котла в неотапливаемом    помещении или  при
прохождении трубопроводов через открытое пространство или неотапливаемое
помещение их необходимо «тщательно утеплить.

- Расширительный бачок устанавливается в верхней точке стояка,
желательно в отапливаемом помещении. При установке  бачка в
неотапливаемом  помещении трубопроводы, бачок и сливную трубу
необходимо тщательно утеплить.

- В системе отопления не должно быть участков, в которых
возможно образование воздушных «пробок».

2.2.9 Трубопроводы нагревательные приборы (отопительные
радиаторы) и места соединений должны быть герметичны, подтеки воды не
допускаются.

2.3 Меры безопасности

- Техническое обслуживание котла должно производиться
специально обученным, квалифицированным персоналом.

- Во избежание несчастных случаев и порчи котла
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ВКЛЮЧАТЬ ЕГО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ПРОШЛИ
ИНСТРУКТАЖ ПО ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ;

- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КОТЕЛ ПРИ НЕИСПРАВНОЙ ГАЗОВОЙ
АВТОМАТИКЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ;

- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ ИЗ ОТОПИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ ЦЕЛЕЙ;

- ПРИМЕНЯТЬ ОГОНЬ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ГАЗА;

- ЗАЖИГАТЬ ГАЗОВУЮ ГОРЕЛКУ ПРИ ОТСУТСТВИИ
РАЗРЕЖЕНИЯ В ТОПКЕ И БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ И КОТЛА ВОДОЙ;

- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КОТЕЛ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЦИРКУЛЯЦИИ
ВОДЫ В ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ;

- ОТКРЫВАТЬ КРАН НА ГАЗОПРОВОДЕ, НЕ ПРОВЕРИВ, НАХОДИТСЯ ЛИ РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ БЛОКА В ПОЛОЖЕНИИ «ЗАКРЫТО»;

- ПРОИЗВОДИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОНТАЖ ГАЗОГОРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ВНОСИТЬ КАКИЕ ЛИБО КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ;

-	СТУЧАТЬ ПО СОСТАВНЫМ ЧАСТЯМ ГАЗОГОРЕЛОЧНОГО
УСТРОЙСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ИЛИ ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ.

2.3.3	Если вода, поступающая в котел, не нагревается, значит, в
системе отопления нет циркуляции отопительной воды. Погасите газовую
горелку. Найдите и устраните причину, препятствующую циркуляции воды
(наличие воздушной пробки, нет полного заполнения водой системы
отопления, нет уклонов труб системы и др.).

2.3.4	ВНИМАНИЕ!    ПРИ   РОЗЖИГЕ   КОТЛА   НА   ХОЛОДНЫХ
СТЕНКАХ   ТЕПЛООБМЕННИКА  И ДЫМОВОЙ  ТРУБЫ   ОБРАЗУЕТСЯ
КОНДЕНСАТ ВОДЫ,  КОТОРЫЙ ПОПАДАЕТ В  ТОПКУ КОТЛА,  ПРИ
ПРОГРЕВЕ ТЕПЛООБМЕННИКА И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ОБРАЗОВАНИЕ
КОНДЕНСАТА ВОДЫ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.

2.3.5 В случаях если:

- ручка не возвращается в верхнее положение,

- запальная горелка гаснет после нескольких попыток розжига
ПРЕКРАТИТЬ ВСЕ ДЕЙСТВИЯ, ЗАКРЫТЬ ГАЗОВЫЙ КРАН НА ПОДВОДЯЩЕМ ГАЗОПРОВОДЕ И ВЫЗВАТЬ ГАЗОВУЮ
СЛУЖБУ ИЛИ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

2.3.6	О плохой тяге и неисправностях газогорелочного устройства
немедленно сообщить эксплуатационной организации.

2.3.7	ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ ЗАКРЫТЬ
ГАЗОВЫЙ КРАН НА ГАЗОПРОВОДЕ,  ПРОВЕТРИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ  И
ВЫЗВАТЬ АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ,  ПРИ  ЭТОМ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  КУРИТЬ,  ЗАЖИГАТЬ
СПИЧКИ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ.

2.4 Требования, предъявляемые к системе отопления.

До начала монтажа и перед эксплуатацией необходимо несколько раз промыть систему отопления.

Материалы, используемые при монтаже, должны быть очищены от грязи, ржавчины, окалины и т.п.

Материалы, используемые при монтаже (трубы, фитинги, фильтры и др.), должны быть сертифицированы и разрешены к применению.

На вход в котел отопительной обратной воды рекомендуется установить фильтр (шламосборник, грязесборник с сетчатым фильтром) и производить периодическую чистку фильтра.

После окончания монтажа провести гидравлические испытания и устранить возможные протечки.

Во избежание образования накипи на внутренних стенках теплообменника котла, которая ухудшает теплообмен и уменьшает КПД, а также сокращает срок службы, приводит к прогару теплообменника, необходимо заполнять котел и систему отопления дистиллированной или специально подготовленной водой.

Проконсультируйтесь с квалифицированными специалистами по химической очистке воды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОСОЛА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

НЕ СЛИВАЙТЕ ВОДУ ИЗ КОТЛА И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ ПЕРИОД.

Добавляйте воду в расширительный бачок по мере ее испарения.

2.5  Требования к системе дымоудаления

2.5.1 Для обеспечения естественной тяги предъявляются следующие требования к системе дымоудаления:

- высота дымовой трубы должна обеспечивать разрежение (тягу) в топке котла, указанное в таблице 1, и должна быть не менее 5 м от уровня топочной камеры котла;

-	при наличии в строении дымохода соединительную трубу выбирают из
условия:

а)	длина соединительной трубы должна быть не более 3 м;

б)	горизонтальный участок соединительной трубы должен быть не более
чем 0,5 м;

в)	угол наклона соединительной трубы 15°.. .45° к горизонту;

г)	поперечное сечение дымохода должно быть больше
присоединительной трубы не менее чем на 10... 15%;

-	наружная часть дымовой трубы должна утепляться термоизоляцией
толщиной не менее 20 мм.

Правильно выполненная система дымоудаления обеспечит устойчивую работу котла и продлит срок его службы.

3	УПАКОВКА

3.1 Котлы поставляются в упаковке предприятия-изготовителя.

4	ХРАНЕНИЕ

4.1 Хранение котлов в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150-69.

5	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- Котлы транспортируются любым видом транспорта в соответствии с
правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта.

- Котлы транспортируются только в рабочем положении, резкие
встряхивания и кантовка не допускаются. При транспортировке необходимо
предусмотреть надежное закрепление котлов от горизонтальных и
вертикальных перемещений.

- Котлы не должны подвергаться воздействию атмосферных осадков
во время погрузо-разгрузочных работ и транспортирования.

6	УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Особых требований к утилизации не предъявляется.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Гарантийный срок эксплуатации котла 18 месяцев с даты продажи,
но не более 30 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем
условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

- В случае отказа котла в течение гарантийного срока эксплуатации
потребитель имеет право на бесплатный ремонт силами и средствами
изготовителя.

- Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не
гарантирует работу котла в случаях:

- несоблюдения правил установки и эксплуатации;

- вскрытия (нарушения пломбировки, целостности этикетки
гарантийных изделий);

- если монтаж и ремонт котла производились лицами или
организациями на это не уполномоченными;

- если не заполнен контрольный талон на установку котла;

- отсутствия штампа торгующей организации в гарантийном талоне:

- механических повреждений котла;

- образования накипи и прогара теплообменника;

-	разукомплектовки изделий в эксплуатации,

- внесение изменений в конструкцию котла.

- Срок службы котла - не менее 15 лет.

7.4.1 Комплектующие котла, находящиеся под воздействием высокой температуры и агрессивной среды (газогорелочные трубы, термогенератор, электрод пьезорозжига) заменяются в течение срока службы по мере необходимости.

- ВНИМАНИЕ! Котел защищен от подделок идентификационной
маркой №_____________. Марку, наклеенную на котел, сохранять в
течение гарантийного срока.

7.6	Адреса предприятий, производящих гарантийное и
постгарантийное обслуживание котлов, указаны в приложении Б.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел отопительный водогрейный со стальным теплообменником
КОВ- ______СТ____«Сигнал»

Заводской номер____________________________________________________

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации.

Теплообменник проверен на прочность и герметичность гидравлическим давлением 0,45 МПа (4,5 кгс/см2).

Дата изготовления___________________________________________

( число, месяц, год)

Представитель цеха__________________________________________

(личная подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОТК       М.П.____________________________________

(личная подпись, расшифровка подписи)

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА

КОВ -        СТ     «Сигнал»

1	Дата установки котла КОВ-_____СТ      «Сигнал»____________________

2	Адрес установки					___________________________

3	Наименование обслуживающей организации	______________________

____________________________________________________________________

Телефон	__________________________________________________________

Адрес	__________________________________________________________

4	Кем произведен монтаж _________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- Кем произведены (на месте установки) регулировка и наладка котла

____________________________________________________________________

- Дата пуска газа _________________________________________________

- Кем произведен пуск газа и инструктаж ____________________________

____________________________________________________________________

8 		Инструктаж прослушан, правила пользования котлом освоены _______

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество абонента)

____  _______________ 201 __ г.			___________________________

(подпись абонента)

9		Подпись лица, заполнившего талон

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____  _______________ 201 __ г.			___________________________

(подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

| Модель котла | КОВ-_____СТ ___«Сигнал» | Срок гарантии с даты продажи | 18 месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| Серийный номер |  | Дата продажи |  |
| Фирма-продавец |  |  |  |
| Адрес фирмы-продавца | Печать фирмы-продавца Подпись продавца |
| Телефон фирмы-продавца |  |
| ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3 |
| ООО «ЭЗОТ «Сигнал» | Печать фирмы-продавца |
| Изделие | КОВ-____СТ__ «Сигнал» |  |
| Серийный номер |  |  |
| Срок гарантии |  |  |
| Фирма-продавец |  |  |
| Дата продажи |  |  |

| ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2 |
| --- |
| ООО «ЭЗОТ «Сигнал» | Печать фирмы-продавца |
| Изделие | КОВ-____СТ__ «Сигнал» |  |
| Серийный номер |  |  |
| Срок гарантии |  |  |
| Фирма-продавец |  |  |
| Дата продажи |  |  |

| ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1 |
| --- |
| ООО «ЭЗОТ «Сигнал» | Печать фирмы-продавца |
| Изделие | КОВ-____СТ__ «Сигнал» |  |
| Серийный номер |  |  |
| Срок гарантии |  |  |
| Фирма-продавец |  |  |
| Дата продажи |  |  |
| Дорогой покупатель! ООО «ЭЗОТ «Сигнал» выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Уверены, что данный отопительный котел будет создавать Вам комфорт и снизит материальные затраты на отопление вашего жилья. Проблемы надежности, долговечности, экономичности и экологической чистоты эксплуатации очень нас волнуют, поэтому мы будем Вам очень благодарны за любые предложения, направленные на дальнейшее улучшение технических характеристик котла. Убедительно просим Вас, во избежание недоразумений, внимательно изучить «Руководство по эксплуатации» и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Обратите внимание на наличие даты продажи и подписи продавца, печати магазина и предприятия-изготовителя, оформленного свидетельства о приемке и комплектности котла. Предприятие-изготовитель: ООО «ЭЗОТ «Сигнал» 413110, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Дальняя, дом 5 «а» тел./факс (8453) 76-28- 19 |

| ООО «ЭЗОТ «Сигнал» | Номер заказ-наряда |  |
| --- | --- | --- |
|  | Изделие | КОВ-____СТ__ «Сигнал» |
| Печать РП Подпись мастера | Серийный номер |  |
|  | Дата поступления |  |
|  | Дата ремонта |  |
|  | Мастер |  |
|  | Проявление дефекта |  |

| ООО «ЭЗОТ «Сигнал» | Номер заказ-наряда |  |
| --- | --- | --- |
|  | Изделие | КОВ-____СТ __ «Сигнал» |
| Печать РП Подпись мастера | Серийный номер |  |
|  | Дата поступления |  |
|  | Дата ремонта |  |
|  | Мастер |  |
|  | Проявление дефекта |  |

| ООО «ЭЗОТ «Сигнал» | Номер заказ-наряда |  |
| --- | --- | --- |
|  | Изделие | КОВ-____СТ__ «Сигнал» |
| Печать РП Подпись мастера | Серийный номер |  |
|  | Дата поступления |  |
|  | Дата ремонта |  |
|  | Мастер |  |
|  | Проявление дефекта |  |

Возможные неисправности и методы их устранения.

| Наименование возможных неисправностей | Причина неисправностей | Метод устранения | Кто устраняет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Температура воды в котле 90ºС, а отопительные радиаторы холодные | Отсутствует или слабая циркуляция воды в системе отопления. | Пополнить систему водой. Удалить из системы воздух. Устранить несоответствие уклонов в отопительной системе. | Владелец котла Владелец котла Владелец котла |
| При розжиге котла электромагнитный клапан не удерживается в открытом положении, после отпускания ручки блока запальная горелка гаснет | Разрыв электрической цепи термогенератор- электромагнит. Термогенератор вырабатывает ЭДС меньше требуемой величины. Неисправен электромагнит. | Подтянуть винты на клемных колодках, проверить целостность проводки, отсутствие замыкания на массу котла. Заменить термогенератор. Заменить электромагнит. | Владелец котла Мастер-наладчик Мастер-наладчик |
| При нажатии ручки блока в положении «Запальник», запальная горелка не загорается или происходит сильный хлопок при розжиге основных горелок | Засорение газового фильтра Засорено сопло в запальной горелке | Прочистить фильтр на входе в горелку. Прочистить сопло запальной горелки | Мастер - наладчик Мастер - наладчик |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Засорены огневые отверстия запальной горелки. | Прочистить огневые отверстия запальной горелки. | Мастер-наладчик |
| Пламя горелки и запальника гаснут | Отключение подачи газа. Обратная тяга в топке котла. Перегрев воды в котле. | Определить причину погасания горелок. Провести розжиг горелок после устранения причины погасания горелок. | Владелец котла |
| Не гаснут основные горелки при повышении температуры воды в котле | Разгерметизация манометричес-кого узла терморегулятора | Заменить терморегулятор | Мастер-наладчик |
| Основные горелки погасают при более низкой температуре, чем задано по терморегулятору | Перегрев баллона манометрического узла | Устранить причину перегрева и заменить терморегулятор | Мастер-наладчик |

Приложение А

(справочное)

Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов.

Драгоценные и цветные металлы  отсутствуют.

Приложение  Б

(обязательное)

Список  организаций, производящих гарантийный, постгарантийный ремонт и сервисное обслуживание котлов    производства ООО «ЭЗОТ  «Сигнал»

| Фирма | Регион обслуживания | Адрес, телефон | Телефон/факс |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "Нижне-Волжская Газовая Корпорация" | Волгоградская, Ростовская обл. | 400081, Волгоград, ул. Ползунова 4-а | (8442) 54-02-75, 33-66-64 |
| ООО "ГК Термотехника" | Чувашская респ., республика Марий Эл | 428006, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский б-р, 31 | (8352) 62-07-70, 57-32-44, 57-34-44 |
| ООО "ЮЗА" | Омская область | 644007, г. Омск, ул. Яковлева, 107 | (3812) 220-456, 211-078, 233-065 |
| ООО ТД "Зори Кубани" | Краснодарский край | 353320, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Комсольская, 174 | (8612) 670-396 |
| ООО "Сигма-А" | Саратовская, Самарская, Рязанская, Владимирская, Ульяновская обл. | 410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 203, офис 515 | (8452) 23-47-80, 28-12-62 |
| ЗАО КПК "Ставропольстройопторг" | Ставропольский край | 356236, Ставропольский край, Шпаковский р-н, с. Верхнерусское, Тупиковый заезд, 4 | (8652) 95-36-10, 95-33-75, 95-36-20 |
| ООО "Термо-сервис" | Респ. Татарстан | 420141, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Кул Гали, д 24 | (843) 261-48-06, 5-210-210 |
| ООО "УГК-монтаж" | Удмуртская республика | 426077, Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 114 | (3412) 52-82-66 |
| ИП Ольшевский В.Б. | Оренбургская обл. | 461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Ленина, 44 | (35342) 5-51-65, 5-28-66 |
| ООО "Сервисно-монтажная служба отопительного оборудования" | Уральский Федеральный Округ | 620043, г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 65 | (343) 242-29-10, 234-41-21, 376-42-58, 213-28-55 |
| ИП Мумлева | Ульяновская, Самарская обл. | 432022, г. Ульяновск, ул Металлистов, 16/7 | (8422) 73-29-19 |
| ООО "Алтайская Теплогазовая Компания" | Алтайский край | 658082, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Магистральная 188-2 | (38532) 35-395, +7-903-958-87-05 |
| ООО "Аванпост" | Владимирская обл | 600017, г. Владимир, ул. Почаевский овраг, д.1 | (4922) 322-210 |
| ИП Ломтиков | Смоленская область | 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7 | (4812) 29-91-00, 35-78-70 |
| ИП Поляков | Белгородская область | 308023, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, д. 58 "а", офис 11 | (4722) 50-50-61, +7-903-642-80-53 |
| ИП Кровяков Н.Г. | Краснодарский край | Краснодарский край, г Лабинск, ул Шевченко, 2/6 | (86169) 3-33-51, 2-79-56 |
| ООО "Сти-сервис" | Московская область | 123100, г. Москва, ул. Басовская, 8 | (495) 609-44-73 |
| ООО "Теплосервис" | Тульская область | 300000, г. Тула, ул Оборонная, д. 37 | (4872) 700-113, 700-112, 70-00-70 |
| ООО "Саргазсервис" | Республика Казахстан | РФ, Саратовская обл., г. Энгельс, Проспект Строителей 7а, оф 612 | (8453) 792-764 |
| ИП Бобрынин | Владимирская область | 601440, Владимирская обл, г. Вязники, ул. 8 Марта, 10 | (49233) 2-03-92, 2-51-32, 2-55-91 |
| ООО "Инвент" | Белгородская область | 308019,г. Белгород, ул. Магистральная, дом 55 «Б» | (4722) 555-003 |
| ИП Мокиевец | Курганская область | Курганская обл, г. Катайск, ул. Логовая, д4 | 8-922-562-45-49 |
| ИП Полубояров | Респ. Саха, Якутия | 677007, г Якутск, ул. Красноярова, д. 41 А | (4112)363-538 |
| ООО "Сакура" | Пензенская область | 440600, г. Пенза, ул. Гладкова, д. 10 | (8412) 55-30-30 |
| ООО "Теплокомплект" | Республика Мордовия | 430033, Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Ярославская, 12 А | 8-960-333-32-89 |
| ООО "Теплоэнергетическая и газовая наладка" | Респ. Башкортостан | 453840, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Чайковского 16/1, кв. 26 | (34775) 5-37-07 |
| ООО "Газкомплект-сервис" | Республика Адыгея | 385018, Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 704 | (8772) 55-69-00 |
| ООО "Объединенные системы" | Московская область | 119517, г. Москва, ул. Нежинская, д.13, кв.189 | (499) 408-41-16 |
| ООО "Дельта-бытгазсервис" | Липецкая область | 399373, Липецкая обл., г. Усмань, ул. Вельяминова, д.17 | (47472) 4-05-20 |
| ООО "Центргазсервис" | Удмуртская респ. | Респ. Удмуртия, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д.357 офис 31 | (3412) 555-516 |
| ИП Евстигнеев | Мордовская респ. | 430004, Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Мордовская, корп.. 153-1 | +7-927-172-82-89 (8342) 47-21-26 |
| ООО СТК "Cевер" | Свердловская область | 622013, Свердловская обл. г. Нижний Тагил, ул. Садовая 18 | (3435) 41-85-31 |
| ИП Бочков | Смоленская область | 215100, Смоленская обл. г. Вязьма, ул. Комсомольская, д. 4 | (48131) 2-43-19, 4-33-75 |